## Blad1
Disclaimer
Deze tool is met de grootste zorg samengesteld. Het gebruik in samenhang met de Design Toolkit en de interpretatie vraagt echter de nodige expertise. Daarom kan aan de verstrekte informatie geen rechten worden ontleend.
Inleiding
EBN en IF Technology hebben voor de RES Rotterdam Den Haag en de Leidse regio potentiekaarten opgesteld voor geothermie. De architectuur van de Design Toolkit is nog ongeschikt om de kaarten rechtstreeks te integreren. Deze Excel is ontwikkeld om binnen de Design Toolkit zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare potentiekaarten.
In de studie is gekeken naar een aantal plays. Een play is een geologisch reservoir met (min of meer) gelijke eigenschappen. Per play zijn de volgende kaarten opgesteld: - Productietemperatuur: dit geeft aan hoe warm het geothermisch water is dat gewonnen wordt. - Dieptekaart: dit geeft de verticale diepte aan van de play. - Het vermogen: dit is het thermisch vermogen dat geleverd kan worden met één doublet. Het vermogen hangt ook af van de injectietemperatuur. Er zijn meerdere vermogenskaarten opgesteld, voor verschillende injectietemperaturen. - COP: de COP is de verhouding tussen het geleverde thermisch vermogen en het elektriciteitsverbruik van de pompen. Bij elke vermogenskaart (met gekozen injectietemperatuur) is ook een bijbehorende kaart voor de COP opgesteld.
De kaarten kunnen worden gedownload via de volgende link: |  |  | Kaarten potentiestudie aardwarmte RES Rotterdam Den Haag & RES Holland-Rijnland - EBN
Legenda
Invulveld
Tussenresultaat
Eindresultaat (=input voor Design Toolkit)
Stap 1: inschatten injectietemperatuur
De injectietemperatuur is van invloed op het geothermische vermogen en de COP. De injectietemperatuur is afhankelijk van het systeemconcept en de temperaturen van het warmtenet. Om het geothermisch potentieel in te schatten is het eerst van belang om de injectietemperatuur in te schatten. Daarna kan op basis van de potentiekaarten een inschatting gemaakt worden van het geothermisch potentieel. Wanneer het geothermiesysteem gekoppeld is aan een warmtenet en er geen gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp, dan is de injectietemperatuur vaak een paar graden hoger (2-5°C) dan de retourtemperatuur van het warmtenet. Wanneer een warmtepomp wordt toegepast om de geothermiebron verder uit te koelen, dan wordt de injectietemperatuur bepaald door de uittredetemperatuur van de verdamper van de warmtepomp. Raadpleeg een energie-expert naar de mogelijke injectietemperatuur. SodM stelt ook eisen over de maximale uitkoeling. Deze mag niet te groot zijn. Als vuistregel kan in eerste instantie gehanteerd worden dat de geothermiebron niet meer dan 40 graden mag worden uitgekoeld. Grotere uitkoeling kan mogelijk zijn. Raadpleeg hiervoor een geologisch expert.
Injectietemperatuur | [°C] | 25
Stap 2: selecteer locatie en play
Bekijk de potentiekaarten en bepaal op basis hiervan, in samenhang met het project, de locatie voor het geothermiesysteem en de meest geschikte play.
Geselecteerde Play | [-] | Schieland |  | Voor de 'Delft' en 'Alblasserdam' plays kan beiden 'Schieland' gebruikt worden
Stap 3: haal benodigde info uit de potentiekaarten
Bepaal op basis van de gekozen play en locatie onderstaande informatie uit de kaarten. Voor het vermogen en de COP dienen beide twee waarden ingevuld te worden. Ligt de injectietemperatuur onder de 25°C, vul dan de waarden in van de kaarten met een injectietemperatuur van 10 en 25°C. Is de injectietemperatuur 25°C of hoger, vul dan de waarden in van de kaarten met een injectietemperatuur van 25 en 50°C.
Productietemperatuur | [°C] | 80
Diepte | [m] | 2250
|  | Kaart 1 | Kaart 2
Injectietemperatuur | [°C] | 25 | 50
Vermogen | [MWt] | 20 | 25
COP | [-] | 19 | 22
Stap 4: controleer basis input
Hieronder staat de basisinput die gebruikt wordt om de kosten en de duurzaamheid te bepalen. Zonder verdere informatie wordt geadviseerd deze waarden te laten staan. Is meer detailinformatie bekend, dan kunnen de basiswaarden aangepast worden.
Financieel
Vaste investeringskosten | [€] | 12600000
Vaste exploitatiekosten | [€] | 900000
Burnrate | [€/dag] | 135000
Kostprijs elektriciteit | [€/MWhe] | 150
Onvoorzien CAPEX | [-] | 10%
Onvoorzien OPEX | [-] | 10%
Duurzaamheid
CO2 uitstoot elektriciteit | [kg CO2/kWhe] | 0.29
CO2 uitstoot tgv bijvangst | [kg CO2/MWht] | 21.2 | In geothermisch water kan formatiegas aanwezig zijn. Wanneer dit afgevangen en verbrand wordt, levert dit extra warmte op, maar ook extra CO2 uitstoot. Richtwaarden zijn 6,1 kg CO2/MWh voor Perm (Rotliegend) en 21,2 kg CO2/MWh voor Jura/Krijt (Rijnland en Schieland).
Technisch
Omrekenfactor diepte-boormeters | [-] | 1.18 | Dit is de verhouding tussen het aantal boormeters en de verticale diepte. Omdat gedevieerd geboord wordt, is deze waarde groter dan 1. Standaard wordt een waarde van 1,18 gehanteerd.
Play | Bouwsnelheid | Bouwsnelheid | De bouwsnelheid is de verhouding tussen de totale tijd die nodig is voor het realiseren en afwerken van de putten en het aantal boormeters (measured depth).
[-] | [d/1000m] | [m/dag]
Brussel | 15 | 66.6667
Rijnland | 18 | 55.5556
Schieland | 18 | 55.5556
Trias | 12.5 | 80
Rotliegend | 20 | 50
Tussentijdse resultaten
Technisch
Boormeters | [m] | 5310 | Dit is het aantal boormeters voor een doublet, op basis van de verticale diepte.
Bouwsnelheid | [m/d] | 55.5556
Aantal boordagen | [d] | 95.58 | Aantal dagen dat nodig is om twee putten te boren, inclusief voorbereiding en afwerken.
Investeringskosten
Vaste investeringskosten | [€] | 12600000 | Dit zijn de ontwikkelkosten en alle realisatiekosten van de bovengrondse installatie.
Variabele investeringskosten | [€] | 12903300 | Dit zijn diepteafhankelijke kosten, dat wil zeggen de realisatiekosten van de putten.
Onvoorzien | [€] | 2550330 | Wordt berekend op basis van de opgegeven opslag t.o.v. de investeringskosten.
Exploitatiekosten
Vaste exploitatiekosten | [€/jaar] | 900000 | Exploitatiekosten exclusief elektriciteitsverbruik, inclusief een reservering voor abandonneren.
Onvoorzien exploitatiekosten | [€/jaar] | 90000 | Wordt berekend op basis van de opgegeven opslag tov de vaste exploitatiekosten.
Input voor Design Toolkit
Geothermisch vermogen | [MWt] | 20 | Dit is exclusief formatiegas. Bij gebruik van formatiegas dient extra thermisch vermogen hier nog bij opgeteld te worden.
COP geothermie | [-] | 19
Investeringskosten | [€] | 28100000
Vaste operationele kosten | [€/jaar] | 990000
Variabele operationele kosten | [€/MWht] | 7.8947
CO2-uitstoot productie | [kg CO2/MWht] | 36.4632